## Slide 1: Розділ 3. Шахтні водовідливні установки
Тема 3.5. Сумісна робота насосів.
Тема 3.6. Трубопровід водовідливних установок

## Slide 2
Тема 3.5. Сумісна робота насосів.
Тема 3.6. Трубопровід водовідливних установок
План:
3.5.1. Причини сумісної роботи насосів на загальний трубопровід
3.5.2. Послідовне з’єднання насосів.
3.5.3. Паралельне з’єднання насосів.
3.6.1.Фасонні частини трубопроводу, їх призначення та улаштування.
3.6.2. Схеми розташування трубопроводу в гірничих виробках.
3.6.3. Розрахунок трубопроводу.

## Slide 3
Головна водовідливна установка має, як правило, два трубопроводи – робочий і резервний. Підключення насосного агрегату до трубопроводу відбувається за допомогою керованої засувки. Гідравлічна схема головної водовідливної установки наведена на рис.1.1.2.
Робочий трубопровід
Резервний трубопровід
Насосний агрегат №1
Насосний агрегат №3
Насосний агрегат №2

## Slide 4
Головна водовідливна установка
Поверхня шахти
Дільнича водовідливна установка №1
Дільнича водовідливна установка №2
Дільнича водовідливна установка №п

## Slide 5
Схеми відкритого водовідливу
Відкритий водовідлив з котловану (а) та траншеї (б):
1 – дренажна канава; 2 - приямок (зумпф); 3 - знижений рівень ґрунтових вод; 4-дренажне привантаження; 5-насос; 6 - шпунтове кріплення; 7 – інвентарні розпірки; 5 - всмоктуючий рукав із сіткою (фільтром).

## Slide 6
Схеми підземного
водовідливу шахти

## Slide 7
Схеми підземного водовідливу:
а- безпосередньо з кожного горизонту;
б- на вище лежачі горизонти;
в- спуск води з вище лежачого горизонту і відкачка на земну поверхню;
г-спуск води у штольню.

## Slide 8
Рис. 3.1.1 Камера головної водовідливної установки шахти

## Slide 9
Відцентрові насоси
Рис. 3.1.2 Установка головної водовідливної установки шахти «Самарська»

## Slide 10
Рис. 14. Діаграми роботи послідовно з'єднаних насосів;
а - розташованих на одному рівні і на великій відстані один від одного;
б -розташування на різних горизонтах
При послідовному з'єднанні насосів, необхідному для збільшення напору установки, один насос всмоктує воду з приймального колодязя і нагнітає її в підвідний патрубок другого насоса, який по напірному трубопроводу подає воду до місця зливу її.

## Slide 11
При паралельному з'єднанні насосів, необхідному для збільшення подачі установки при тій же геометричній висоті, що і для одного насоса, кожен з насосів всмоктує воду з водозбірного резервуара і подає її в загальний напірний трубопровід.
Рис. 15. Діаграма роботи паралельно з'єднаних насосів, розташованих на великій відстані один від одного

## Slide 12
Водопровідні мережі призначені для транспортування води від джерела водопостачання до споживачів. Вони складаються з водоводів, магістральних мереж і розподільних трубопроводів. Водоводами вода подається від насосних станцій до населеного пункту, на території якого розташована мережа магістральних і розподільних трубопроводів.
Водоводи прокладають не менше, ніж у дві лінії, з'єднані перемичками, що забезпечує безперебійність подачі води. Відстань між окремими лініями бути не менше 5 м при діаметрі труб до 300 мм і 10м — при трубах більшого діаметра. Магістральні трубопроводи призначені для транспортування основних транзитних мас води. Розподільними трубопроводами подають воду від магістралей до місць споживання.
Схеми водопровідних мереж:
а) – тупикова; б) – кільцева; в) - комбінована

## Slide 13
Для влаштування зовнішніх водопровідних мереж використовують, чавунні, азбестоцементні, залізобетонні та пластмасові труби.
Сталеві труби виготовляють безшовними і зварними (з прямим або спіральним швом). Безшовні труби мають високу міцність і тому їх використовують для влаштування підземних переходів під залізницями та автомагістралями, в дюкерах, в сейсмічних районах та просадних ґрунтах.
Чавунні труби порівняно зі сталевими довговічніші за рахунок значної товщини стінок.
Залізобетонні труби застосовують переважно для водоводів.
Азбестоцементні труби стійкі проти корозії, мають гладкі стінки з невеликим гідравлічним опором, малу масу і низьку теплопровідність, легко механічно обробляються, але вони крихкі, вимагають особливої уваги при транспортуванні та динамічних навантаженнях.
Пластмасові (пластикові) труби виготовляють із полімерних матеріалів: поліетилену високої та низької щільності, полібутилену, поліпропілену, полівінілхлориду, поліхлорвінілу та інших.
Різновидом пластмасових є металопластикові (багатошарові) труби, в яких поєднані переваги металевих та пластмасових труб.

## Slide 14
Арматура зовнішніх водопровідних мереж.
Для організації належної експлуатації на зовнішніх водопровідних мережах передбачають встановлення запірно-регулювальної (засувки), запобіжної (запобіжні та зворотні клапани, вантузи) і водорозбірної арматури (водорозбірні колонки, пожежні гідранти).
Засувки призначені для управління потоком води в мережі і вимкнення окремих ділянок для огляду і ремонту, їх встановлюють в місцях перетину магістралей і відгалужень від них з таким розрахунком, щоб під час ремонту вимикали не більше п'яти пожежних гідрантів. Прохід в засувках перекривається запірними дисками, які пересуваються гвинтовим шпинделем. Засувки за конструкцією запірних дисків поділяються на паралельні і клинові, а за конструкцією шпинделя — з висувним і невисувним шпинделем.
Засувки:
а — паралельна; б — клинова (з невисувним шпинделем):
1— шпиндель; 2 — маховик; 3 — сальник; 4 — кришка; 5 — корпус; 6 — диск; 7 - латунні ущільнюючі кільця; 8 — клин

## Slide 15
Зворотні клапани призначені для пропускання води лише в одному напрямку а. їх встановлюють на напірних лініях насосних станцій. Запобіжні клапани призначені для захисту трубопроводів від руйнування при підвищенні в них тиску вище за допустимий. На б показано пружинний запобіжний клапан, в якому тиск відкриття клапана регулюється стисненням пружини.
Клапани: а — зворотний; б — запобіжний;
1 – корпус; 2 — клапан; 3 — пружина

## Slide 16
Вантузи встановлюють у найвищих точках трубопроводу для автоматичного впуску або випуску повітря в трубопровід. Накопичення повітря в трубопроводі недопустиме, тому що це знижує пропускну здатність, викликає гідравлічні удари і аварії. При накопичуванні повітря рівень води у вантузі знижується, поплавок опускається, клапан відкривається і під тиском води повітря виходить в атмосферу. При утворенні вакууму клапан відкривається під атмосферним тиском.
Вантуз: а —загальний вигляд; б—установка на водоводі; 1 — корпус; 2 — горловина; 3 — шаровий поплавок; 4 — клапан для випуску повітря; 5 – засувка; 6 – водовід

## Slide 17
Пожежні гідранти (а) призначені для забору води із зовнішніх мереж для гасіння пожежі. Пожежні гідранти розташовують у колодязях на спеціальній підставці. При користуванні гідрантом па нього нагвинчується переносний стендер (б), до якого під'єднують пожежні рукави. Крім підземних, можуть використовуватись і наземні гідранти, які поєднують з водорозбірними колонками. Гідранти встановлюють на водопровідній мережі на віддалі не більше 150 м один від одного. Колодязі, де розташовані пожежні гідранти, повинні бути не ближче, ніж за 5м від стін будівель і мати зручний під'їзд.
Конструкція пожежного гідранта і стендера: а — пожежний гідрант; б — стендер: 1 — стояк; 2 — пожежна підставка; 3— клапан; 4 — штанга з квадратною голівкою; 5 — спускний пристрій; 6 — ковпак; 7 — корпус стендера; 8 — штанга стендера з квадратною голівкою; 9 — штуцер для під'єднаних пожежного рукава; 10 — запірний пристрій штуцера; 11 — рукоятка (розміри в мм)

## Slide 18
Фланцеве з'єднання труб (а) і арматура
трубопроводу:
6 - приймальня сітка з клапаном; в - засувка;
г - зворотний клапан; д - компенсатор
Прийомна сітка відцентрового насосу
Зворотній клапан

## Slide 19
Поворотній зворотній клапан
Підйомний зворотній клапан
Шаровий зворотній клапан
Дисковий зворотній клапан
Напрямок руху рідини
Напрямок руху рідини

## Slide 20
Міжфланцеве з’єднання
Схема установки компенсаторів
Компенсатор

## Slide 21
Арматура відцентрового насосу

## Slide 22
Сільфоний компенсатор для сталевих труб

## Slide 23
Верхній рівень
Нижній рівень

## Slide 24
Дякую за увагу!
До зустрічі!